{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["地湖所"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"地湖所","index":0,"n_rows":32,"n_cols":7,"rows_kept":32,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,1],[1,2,1,6],[3,0,3,5],[7,0,7,5],[16,0,16,5],[19,0,19,5],[25,1,25,5],[27,0,27,6]]}
["南京地理与湖泊研究所智能照明系统改造报价清单"]
["项目编号：",null,"NIGLAS-GC-2025007"]
["序号","名称","参数说明","单位","预估数量","单价","金额"]
["一、地下停车场"]
[1,"物联网LED灯","1)管材：高透光PC管；\n2)满载功率：15W；\n3)光效＞180lm/w；\n4)驱动：PWM无极调光（0-100%无极调光）；\n5)输入电压：宽压85-265V AC/50Hz；\n6)传感器：微波雷达；\n▲7）感应半径：≥3米；\n▲8）延时：≤0.5秒；\n9)色温：6500K；\n10)显指＞80；\n11)光源寿命：≥50000H；\n12)发光角度：≥120°；\n13)组网方式：AI自组网，免调试；\n14)通讯网络：内置组网通讯模块，系统运行不依赖外部网络信号、网关及其他通讯设备灯具即可独立运行，任何一盏灯通信出现问题不影响网络内其他灯具的正常使用。\n★以上打▲项需提供制造商委托第三方权威机构出具的含有CMA、ilac-MRA、CNAS认证标志的有效检验检测报告复印件逐条对应佐证，并提供有效检验检测报告在全国认证认可信息公共服务平台查询（http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage）截图同时加盖投标供应商公章，未提供符合要求检验检测报告的视作无效响应文件，无效响应文件不予参加本项目评审。同时提供制造商对本项目的授权书，未提供的，视为放弃，不予参加本项目评审。","盏",800]
[2,"物联网网关","1)工作电压：220VAC/50Hz；\n2)通讯方式：支持4G及TCP/IP多种通讯方式，支持电力线载波通讯、支持三相ABC火线和零线N接入，支持IEEE1901.1通讯协议，OFDM调制模式；\n3)节点数量：单网关支持管理灯具节点数＞3000盏，单网关支持每个灯具用能数据采集节点数＞1500盏；\n4)支持通过灯具网络实现跨防火分区及跨楼层通讯，现实对灯具管理控制、软件OTA升级、灯具用能数据采集；\n5)支持只通过智能网关，无需其他辅助设备，即可实现移动端微信小程序和电脑端的管理，可远程对灯具进行控制指令下发、灯具程序在线升级及数据采集；\n6)安装多网关无需提前预设网关和灯具关联关系，网关动态均衡协调运行。\n7)支持API接口数据对接。","台",1]
[3,"12路智能照明控制模块","1)工作电压：DC 12V（标配导轨电源）；\n2)通讯方式：支持4G、TCP/IP以及485等多种通讯方式；\n3)控制回路数量：12路，采用50A大功率磁保持继电器；\n4)信号输入端口：12组无源信号输入端口，1组485信号输入端口；\n5)信号输出端口：12组无源信号输出控制端口；\n6)控制方式：支持软件及手动2种方式；\n7)控制协议：内置协议栈，同时支持TCP Modbus、Modbus RTU；\n8)安装方式：35mm导轨安装方式","台",4]
["二、公共办公区域"]
[1,"照明回路改造","对各原有照明回路进行摸排测试，优化回路布置，将筒灯、灯带回路分路设置，电梯间照明独立回路控制，满足多场景使用及节能减排需求，按实际需求增设部分回路节点，包含改造所需全部管路、管线","层",29]
[2,"4路智能照明控制模块","1)工作电压：DC 12V（标配导轨电源）；\n2)通讯方式：支持4G、TCP/IP以及485等多种通讯方式；\n3)控制回路数量：4路，采用50A大功率磁保持继电器；\n4)信号输入端口：4组无源信号输入端口，1组485信号输入端口；\n5)信号输出端口：4组无源信号输出控制端口；\n6)控制方式：支持软件及手动2种方式；\n7)控制协议：内置协议栈，同时支持TCP Modbus、Modbus RTU；\n8)安装方式：35mm导轨安装方式","台",1]
[3,"8路智能照明控制模块","1)工作电压：DC 12V（标配导轨电源）；\n2)通讯方式：支持4G、TCP/IP以及485等多种通讯方式；\n3)控制回路数量：8路，采用50A大功率磁保持继电器；\n4)信号输入端口：8组无源信号输入端口，1组485信号输入端口；\n5)信号输出端口：8组无源信号输出控制端口；\n6)控制方式：支持软件及手动2种方式；\n7)控制协议：内置协议栈，同时支持TCP Modbus、Modbus RTU；\n8)安装方式：35mm导轨安装方式","台",12]
[4,"12路智能照明控制模块","1)工作电压：DC 12V（标配导轨电源）；\n2)通讯方式：支持4G、TCP/IP以及485等多种通讯方式；\n3)控制回路数量：12路，采用50A大功率磁保持继电器；\n4)信号输入端口：12组无源信号输入端口，1组485信号输入端口；\n5)信号输出端口：12组无源信号输出控制端口；\n6)控制方式：支持软件及手动2种方式；\n7)控制协议：内置协议栈，同时支持TCP Modbus、Modbus RTU；\n8)安装方式：35mm导轨安装方式","台",13]
[5,"4寸液晶触摸控制面板","1)工作电压：DC 5V-30V以及POE供电；\n2)通讯方式：TCP/IP、LoRa以及485等多种通讯方式；\n3)触摸屏尺寸：4寸；\n4)分辨率：480*480；\n5)控制模式：多场景控制，控制界面及场景皆可自定义；\n6)外观尺寸；86mm*86mm*11mm。","个",2]
[6,"7寸液晶触摸控制面板","1)工作电压：DC 5V-30V以及POE供电；\n2)通讯方式：TCP/IP、LoRa以及485等多种通讯方式；\n3)触摸屏尺寸：7寸；\n4)分辨率：1024*600；\n5)控制模式：多场景控制，控制界面及场景皆可自定义；\n6)外观尺寸；178mm*111mm*11mm。","个",25]
[7,"强电箱","500*400壁挂式强电箱，安装于D栋的各楼层强电间，用于回路控制器及网关、电源等系统设备的安装","个",5]
[8,"人体存在感应器","1)工作电压：DC 12V；\n2)感应距离：0.5-8米可调；\n3)感应角度：＞120°；\n4)感应频率：5.8GHZ；\n5)安装方式：吸顶安装方式","个",29]
["三、管路及管线"]
[1,"KBG管","DN20","批",1]
[2,"网线","6类4对8芯非屏蔽双绞线","批",1]
["四、控制室"]
[1,"智能照明集中管理平台","1)平台管理：支持移动端微信小程序和电脑端两种可视化管理平台使用；\n▲2)权限管理：支持用户+设备的分级分组；\n▲3）故障可视化：小程序首页可显示在线/离线/故障设备数量；\n4)数据统计分析：支持地图大数据看板展示落地项目数据；支持所有项目和单个项目数据展示；展示数据内容包括：项目数量、灯具数量、用电量、节电量、节能率、故障数据等；\n4)支持灯具自定义分组，各组灯具可自定义场景设置，包括亮灯模式、亮灯参数、时控设定；\n5)支持多种组网方式选择：AI智学习组网和广播组网两种免设置组网方式选择；\n6)支持多场景设置：普通场景设置和时控场景设置，灯具亮灯模式可自定义选择，包括：组网节能模式、常亮模式、关闭模式等；\n▲7)定时策略：支持日/周/节假日设置；\n8)参数设置：\na.时间设置：触发延时、亮起时长和熄灭时长三种时间按需设置；\nb.亮度设置：无人亮度（5%-20%）和有人亮度（0-100%）按需设置，最小调光值精确到1%量级；\nc.亮灯距离设置：亮灯距离10米-50米可设置；\nf.外部触发运行场景\n▲9)日志管理：所有用户操作记录可查询，包括IP地址、账号、时间等；\n★以上打▲项需提供制造商委托第三方权威机构出具的含有CMA、ilac-MRA、CNAS认证标志的有效检验检测报告复印件逐条对应佐证，并提供有效检验检测报告在全国认证认可信息公共服务平台查询（http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage）截图同时加盖投标供应商公章，未提供符合要求检验检测报告的视作无效响应文件，无效响应文件不予参加本项目评审。同时提供制造商对本项目的授权书，未提供的，视为放弃，不予参加本项目评审。","套",1]
[2,"交换机","硬件端口：24个千兆电口，4个千兆光口\n交换容量：336Gbps/3.63Tbps\n包转发率：51/126MMpps","台",5]
[3,"光模块","千兆单模光模块 SFP单模光纤模块(1310nm,10km,LC)","个",8]
[4,"辅材","项目实施所需的各种安装耗材等","批",1]
[]
["A","合         计",{"$nulls":4},{"$f":"SUM(G5:G24)","v":{"v":0,"d":"￥0.00"}}]
[]
["特别说明：整个智能照明系统交付时需免费提供支持用户二次开发使用的系统标准API接口。"]
[]
[null,null,"                                                              投标人（公章）："]
[null,null,"                                      法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）："]
[null,null,"                                                                        日期： ","      年   月   日"]